Modification des prescriptions applicables à la Centrale Énergie Déchets Limoges Métropole
Unité territoriale de la Haute-Vienne
Comité de suivi de site
du 12 décembre 2012
 Direction régionale de l'environnement , de l'aménagement et du logement
Limousin
www.limousin.developpement-durable.gouv.fr

---
Objet de l'arrêté préfectoral du 29 juin 2012 (1/2)
- Modification des prescriptions applicables à la Centrale Énergie Déchets Limoges Métropole afin de prendre en compte les éléments suivants :
- - Nouvelles dispositions réglementaires introduites par l'arrêté ministériel du 3 août 2010,
- - Adaptation aux conditions de fonctionnement constatées suite à la mise aux normes de l'installation.

---
Objet de l'arrêté préfectoral du 29 juin 2012 (2/2)
- Les principales modifications introduites portent sur les rejets atmosphériques et la gestion des eaux :
- - Définition de flux maxima journaliers de polluants rejetés à l'atmosphère,
- - Adaptation du volume de prélèvement d'eau autorisé,
- - Modification des conditions de rejet des effluents aqueux,
- - Mise à jour du programme de surveillance des rejets aqueux.

---
Rejets atmosphériques (1/2)
- Définition des flux de polluants :
- Fi :flux horaire du polluant i en µg, g ou kg par heure
- Ci : concentration du polluant i dans l'effluent en mg/Nm3 (soit la VLE en concentration)
- Q : débit maximal horaire de l'effluent en Nm3/h.
- Le flux global de polluants (cumul des trois fours) est une hypothèse dimensionnante de l'évaluation de risques sanitaires.
F_{i}=C_{i} * Q

---
Rejets atmosphériques (2/2)
- Transposition des flux horaires définis par l'arrêté du 28 février 2002 : cas des NOx
La solution proposée ne modifie pas les hypothèses de l'évaluation des risques sanitaires.

---
Consommation d'eau
- Arrêté préfectoral du 28 février 2008 :
      - Consommation maximale de 52 000 m3/an.
- Dossier de demande d'autorisation d'exploiter de 2007 :
      - Consommation maximale de 63 000 m3/an dont 3 000 m3 pour les sanitaires;
      - Consommation spécifique de 0,67 m3/t de déchet incinéré pour les eaux de process.
- Consommations réelles :
Année	Quantité de déchets traités (t)	Consommation d'eau (m3)	Consommation spécifique (m3/t)
2008	86 142	72 441	0,84
2009	91 466	68 742	0,75
2010	86 305	77 444	0,90
2011	85 188	64 617	0,76
Prescription	110 000	74 000	0,73

---
Rejets aqueux
- - Augmentation du débit maximal des rejets,
- - Introduction de valeurs limites à l'émission en flux,
- - Suites de l'action nationale RSDE :
      - 4 substances (Ni, Zn, Cu et Cr) potentiellement éligibles à la surveillance pérenne.
- - Mise à jour du programme de surveillance des rejets aqueux :
      - Mesure en continu de la température, du débit et du pH,
      - Mesures mensuelles pour les métaux, cyanures libres, hydrocarbures, AOX, fluorures et DBO,
      - Mesures annuelles pour l'indice phénols, l'azote Kjeldahl, le phosphore total et les métaux totaux,
      - Campagne de 4 mesures mensuelles pour les chlorures.

---
Modifications diverses
- - Évolutions réglementaires relatives à la gestion des	mâchefers,
- - Indisponibilité des systèmes de traitement ou de mesures,
- - Surveillance des rejets atmosphériques :
      - Procédures d'assurance-qualité,
      - Surveillance en continu de l'ammoniac et en semi-continu des dioxines.
- - Élimination de déchets en interne,
- - Mise à jour du plan de surveillance de l'impact des rejets atmosphériques :
      - Intégration de la biosurveillance des choux,
      - Déplacement de plusieurs points de prélèvement,
      - Ajout d'un deuxième point de mesure en zone de retombées maximales (ESTER).

---
        Merci
de votre attention
 Direction régionale de l'environnement , de l'aménagement et du logement
Limousin
www.limousin.developpement-durable.gouv.fr