titre
Bilan de l’année 2017
Bilan des contrôles réalisés au cours de l’année 2017
Centrale Énergie Déchets
Limoges Métropole
DREAL Nouvelle-Aquitaine
Unité départementale de la Haute-Vienne
Commission de suivi de site
du 28 février 2018

---
Présentation des contrôles
- Inspection du site le 8 juin 2017
- Focus sur le dépassement de la valeur limite en dioxines et furanes
- Autosurveillance et contrôle semestriel des rejets atmosphériques

---
Inspection du 8 juin 2017
- Vérification de la conformité des résultats de contrôle pour les mesures en continu et en semi-continu des rejets atmosphériques en autosurveillance.
- Vérification des temps d’indisponibilité des appareils de mesure en continu et en semi-continu.

---
Inspection du 8 juin 2017
- Vérification du respect des valeurs limites de rejet des effluents liquides à la station d’épuration de Limoges. Pas de non conformité relevée mais l’observation d’un dépassement récurent de la température des rejets.
  Le gestionnaire de la station d’épuration de limoges confirme que ce dépassement n’a aucune influence sur le fonctionnement de la station d’épuration compte du taux de dilution (0,66/1000 du débit journalier traité à la station d’épuration).
- Vérification des moyens de protection incendie en particulier les capacités des bornes et poteaux incendie.
- Vérification de la traçabilité des mâchefers utilisés sur les chantiers de travaux publics.

---
   Focus dépassement en dioxines
- Dépassement relevé sur la mesure en semi-continu des dioxines et furanes réalisée du 10 au 31 janvier 2017 sur la ligne L3 : concentration calculée de 0,3974 ng/Nm³ pour une valeur limite de 0,1 ng/Nm³.
- Le rapport mentionne l’observation suivante : « Au vu du taux d’isocinétisme de la ligne L3 supérieur au critère de la norme EN 13284-1, le résultat est soumis avec réserve. Sa représentativité en est de fait, remise en cause ».
- Plusieurs hypothèses : Mesure faussée due aux mauvaises conditions de mesure ou dépassement de la valeur limite dioxines et furanes

---
Focus dépassement en dioxines
Demandes de la DREAL à l’exploitant :
- Confirme les propositions de l’exploitant pour :
- une augmentation de l’injection de réactifs (coke de lignite),
- la réalisation d’une mesure ponctuelle à l’émission des dioxines et furannes par l’organisme agréé DIOXAIR,
- connaître dans les meilleurs délais les résultats des mesures en semi-continu réalisées depuis.
- Demande la réalisation de prélèvements de sols au voisinage de l’installation pour une analyse les dioxines et furannes.
- Demande de vérifier l’application des recommandations du guide FNADE pour améliorer le pilotage et le suivi des injections de réactifs utilisés pour le traitement des fumées.

---
Focus dépassement en dioxines
Résultats des contrôles :
- Mesure des émissions canalisées des dioxines et furanes par DIOXAIR sur la ligne L3 le 8 mars 2017 : concentration de 0,007 ng/Nm³ pour une valeur limite de 0,1 ng/Nm³.
- Mesure en semi-continu des dioxines et furanes par DIOXAIR sur la ligne L3 du 31 janvier au 3 mars 2017 : concentration calculée de 0,0193 ng/Nm³ pour une valeur limite de 0,1 ng/Nm³.
- Mesures des dioxines et furannes sur des échantillons de sol prélevés dans des zones où les retombées sont réputées à forte probabilité d’impact : Absence d’impact en dioxines et furanes en lien avec l’activité de la CEDLM.
- Mesure des dioxines et furanes sur du lait prélevé le 29 mars 2017 : concentration mesurée inférieure au niveau d’intervention définie par la CEE.
- Modification de la procédure démarrage de four incluant le précoating des manches filtrantes au bicarbonate de soude.

---
Conformité des rejets atmosphériques
- Autosurveillance :
  - Respect des valeurs limites en concentration et flux journaliers.
- Analyses semestrielles :
  - Un dépassement des valeurs limites en concentration et flux de mercure (Hg) sur la ligne 3 lors d’un contrôle inopiné des 15 et 16 décembre 2016 par IRH: 51 µg/Nm³ pour une VLE de 50 µg/Nm³
  - Contrôle supplémentaire du Hg sur la ligne 3 le 1er février 2017 par DIOXAIR : 0 µg/Nm³ pour une VLE de 50 µg/Nm³
  - Contrôle semestriel du Hg sur la ligne 3 le 26 septembre 2017 par DIOXAIR: 0 µg/Nm³ pour une VLE de 50 µg/Nm³
- Surveillance dans l’environnement :
  - Une augmentation constatée de la concentration dans l’air du cuivre à Beaubreuil par rapport à l’année précédente.

---
fin
Merci
de votre attention