Bilan des contrôles réalisés au cours de l’année 2013 Centrale Énergie Déchets Limoges Métropole
Unité territoriale de la Haute-Vienne
Commission de suivi de site
du 29 janvier 2014
 Direction régionale de l'environnement , de l'aménagement et du logement
Limousin
www.limousin.developpement-durable.gouv.fr

---
Présentation des contrôles
- Autosurveillance des rejets atmosphériques
- Contrôle semestriel des rejets atmosphériques
- Surveillance des rejets aqueux
- Surveillance de l’impact de l’installation sur l’environnement
- Surveillance des caractéristiques des déchets
- Inspection du 23 octobre 2013

---
Rejets atmosphériques (1/2)
Synthèse transmise mensuellement à l’inspection :
- - Dépassements des valeurs-limites à l’émission pour les paramètres suivis (mensuels + cumul annuel)
- - Indisponibilité des systèmes de mesures (mensuelle + cumul annuel)
- - Concentrations moyennes journalières
- - Suivi des flux journaliers
Contrôle semi-continu de la dioxine

---
Rejets atmosphériques (2/2)
- Analyses semestrielles
  - Réalisées par un organisme indépendant agréé par le ministre en charge de l’environnement
  - Portent sur l’ensemble des paramètres réglementés
  - Contrôle des concentrations et des flux émis
- Surveillance dans l’environnement
  - Retombées de métaux et de dioxines et furannes sur 5 points de prélèvement
  - Mesure des métaux et des dioxines et furannes dans l’air sur un point de prélèvement
  - Suivi des flux journaliers

---
Gestion des eaux
Synthèse transmise mensuellement à l’inspection :
- Moyennes journalières du pH et de la température (autosurveillance).
- Résultats des analyses mensuelles.
- Charge organique et matières en suspension
- Métaux lourds
- Fluorures, cyanures libres, hydrocarbures
Analyses semestrielles ou annuelles :
Semestrielles : dioxines et furannes
Annuelles : Indice phénols, azote, phosphore, métaux totaux
Consommation d’eau :
Consommation totale
Consommation par tonne de déchets traités.

---
Visite d’inspection (1/3)
Objectifs :
Contrôler la conformité des différents paramètres représentatifs du fonctionnement de l’installation :
 Rejets atmosphériques
 Rejets aqueux
 Mâchefers
 Consommation d’eau
Contrôler la conformité de l’installation avec la réglementation relative à la protection contre la foudre.

---
Visite d’inspection (2/3)
- Constatations :
Conformité de l’installation sur la plupart des points contrôlés
Plusieurs dépassements des valeurs-limites à l’émission pour les métaux dans les rejets aqueux, notamment en septembre 2012 et mars 2013.
 Accumulation de boues dans la fosse de neutralisation
  Problème corrigé par le curage de la fosse
  Augmentation de la fréquence de curage

---
Visite d’inspection (3/3)
Focus : Conformité des rejets atmosphériques
Autosurveillance
 Pas de moyenne journalière non-conforme pour l’autosurveillance
 Respect des valeurs-limites en flux journaliers
 Au total, 8h30 de dépassement des valeurs limites à l’émission pour un maximum réglementaire autorisé de 180 h.
 Pas de dépassement des flux journaliers autorisés
Analyses semestrielles
  Pas de dépassement des valeurs-limites en concentration et en flux
Surveillance dans l’environnement
  Pas d’anomalie constatée

---
Arrêté complémentaire (1/2)
- Prescriptions relatives au traitement des eaux
- Curage semestriel de la fosse de neutralisation.
- Curage systématique en cas de dysfonctionnement.
- Mise en place d’un dispositif de mesure du niveau des boues.

---
Arrêté complémentaire (2/2)
- Mise à jour de certaines prescriptions
- Détection thermique sur la fosse de stockage des déchets
- Dispositions introduites par la directive 2010/75/UE sur les émissions industrielles.

---
Perspectives pour 2014
- Garanties financières
- Amélioration du traitement des fumées (NOx)
- Suivi en semi-continu des dioxines et furannes

---
        Merci
de votre attention
 Direction régionale de l'environnement , de l'aménagement et du logement
Limousin
www.limousin.developpement-durable.gouv.fr